# 好想你公司蒸汽冷凝水回收再利用

# 项目招标公告

一、项目名称：一、二车间蒸汽冷凝水回收再利用项目改造工程

二、工程要求：

1：蒸汽回收率≥80%（安装流量计具）；

2：利用蒸汽回水的热能把自来水制成≥55度的热水输送到热水房水箱，满足生活洗浴用水；

3：设计供应热水能力满足洗浴用水量≥1000吨/月；

4：热能利用后的蒸汽冷凝水接入原来的蒸汽回水管道输送至锅炉房软水水箱，供锅炉用水，考虑锅炉用水质量加装相应设备；

5：管材要求，镀锌管用天津友发，无缝钢管等符合国标要求；

6、蒸汽冷凝水管道施工、回收设备安装、调试；

7：工程质保期二年；

8：工期自合同签订后30天；

9：付款方式按公司要求双方约定；

10、服务质量：符合国家《建筑工程施工现场安全技术规范》GB50720-2020、《建筑给水及排水系统技术规范》GB50974-2014及其它行业现行相关规范和标准。

11、出方案及报名之前需来好想你公司勘察现场，根据现场及技术要求出具详尽方案后一同提交报名资料。

三、 投标单位商资质要求：

3.1必须经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格，提供三证合一的《营业执照》、建筑业企业资质证书、安全生产许可证等资质证书；

3.2报名单位具有一般纳税人资质可开具增值税专用发票；

3.3通过“国家企业信用信息公示系统”，查询“企业信用信息”、“企业异常名录”、“严重违法失信名单”，并盖章提供复印件；

3.4注册资金不低于500万元；

3.5公司注册时间满3年；

3.6施工、设备安装、调试过类似蒸汽冷凝水回收再利用项目，且能够按照好想你公司技术标准要求科学合理设计方案、所需设备及附件清单（包含名称、型号和规格、数量、产地品牌供应商、备注）；

3.7不接受联合体投标；法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加此项目报名投标，法定代表人参股的企业，只允许一家参与此项目投标；

3.8需提供近三年与国内知名公司合作业绩凭证（不低于三家签订合的同复印件，保密内容可涂鸦遮盖）。

四、 投标报名截止时间

2023年6月15日24时止，以邮件收到报名资料时效为准。

五、 投标报名邮箱：caigou@hxnvip.com（投标内容必须包含公司有效期内资质证书、征信、企业介绍、可行性方案介绍及具有履行项目所要求专业技术能力证明、电子版投标单位基本信息表（公告附件下载填写）等资料）。

六、 报名结果审查时间：2023年6月15日-2023年6月17日

七、 招标时间：2023年6月下旬，具体时间以标书为准。

八、 招标形式：现场招标。

九、招标单位：好想你健康食品股份有限公司

详细地址：河南省新郑市中华北路199号

联系人及电话：卢先生13938506585     原先生16638230011