## Sheet1
变频无油空气压缩机
需求项目 | 变频无油空气压缩机
产品规格
生产能力 | 公称容积流量≥30m³/min
功能要求 | 1、额定工作压力≥8.5 Bar 2、公称容积流量≥30m³/min 3、排气温度≤50℃ 4、冷却方式：风冷或水冷 | 冷干机功能要求 1、工作压力 4~10 MPa(e) 2、 处理量36 m³/min 3、压力露点 -20~-40 ℃ 4、压力降：<0.02MPa
技术要求 | 空压机技术要求 1、空气压缩机必须有压力表和安全阀。安全阀和压力调节器必须动作可靠，安全阀动作压力不得超过额定压力的1.1倍，水冷试空气压缩机应有断水保护和断水信号装置。 2、空气压缩机必须装设温度保护装置，在超温时能自动切断电源。 3、空气压缩器吸气口必须设置空气过滤装置 4、储气罐必须装设动作可靠的安全阀和放水网，并有检查孔。 5、储气罐必须装设压力表。 6、储气罐底部必须装设自动排污装置，能够排出储气罐内部污物。 7、储气罐必须装设超温保护装置，当罐内温度》 120C 时可自动切断电源和报警。 8、空气压缩机各类保护应齐全，并符合相关规范的要求。 9、能够24小时连续运转。 10、安全阀的选择须符合国家现行的《压力容器安全监察规程》的有关规定。 11、空压机须采取先进可行的降低噪声的措施。 12、乙方须提出空压机润滑油推荐用油及规范以及润滑油使用注意事项及设备运行，维护要求。 13、空压机必须有安全可靠的接地装置，防止因漏电而道成危险。空压机不得漏水、漏气、漏油等。 | 冷干机技术要求 1、冷千机规定工况下最大压力降≤5%。 2、冷干机在规定工况下运行时，其出口容积流量应不小于规定值的 95% 3、冷千机运行中应安全可靠，其在压缩空气系统中不能成为新的污染源4、冷干机应具有控制和状态的显示功能。具有白动调节功能，当工况因使用或环境发生变化时，冷于机应能正常运行。配备自动排水器，有自动定时排液装置。 5、电气设计应符合相关规定，并在设备的合适部位设置接地端子并子以标识。 6、冷于机的压缩空气管路、制冷系统管路、水管路应联结可靠，密封性好，不应有互相渗漏和外泄现象。保证制冷系统在储运和工作运行中安全可靠。 7、冷干机的外表面的喷漆或喷塑应乎整光滑、色泽一致，美观大方，不允许有凹凸损伤和漆、塑剥落等影响外观质量的缺陷存在。 8、冷千机内部须有热交换装置，利用进入热空气与冷干后空气热交换，使热空气预冷，同时使冷于后的压缩空气得到有效回温，达到降低冷干机电能消耗与滅少管道外表冷凝水的效果
工作环境（乙供） | 电源：380V 3相5线制 50HZ；噪音：≤85dB；
制表人： 审核： 核准