## 水处理
软化水处理设备
需求项目 | 软化水处理设备
产品规格 | 原水
生产能力 | 水处理10T/H
功能要求 | PH值7-9 碱度8-10 浊度5 硬度0.03mmol/L
技术要求 | 1.所有设备、管道、管件、罐体等要求SUS304不锈钢材质。 2.设备使用说明书应有：规格性能、结构系统图、电气系统图、设备基础布置图； 3.设备要求全自动运行，性能稳定，维护、检修方便。 4.原水箱液位保护功能：如纯水箱纯水超过高液位，控制器关闭补水。如液位回落则重新 启动补水（自动运行）。 5.无水保护功能：如原水断水,控制器关闭整个软化系统防止泵空抽。如供水恢复则自动重新启动系统。 6.软化水超过高液位，控制器关闭整个软化系统。如液位回落到低点则重新启动系统，水箱达到自动运行。 7.低压保护功能：如低压不足，关闭整个软化 系统。
工作环境 | 温度：19±3°C；电源：220V/380V；噪音：≤60dB；
制表： 审核： 会审： 核准：